Перечень работ по текущему ремонту на 2015 год

| Смета | Место расположения: | Выявлено: | Рекомендации: |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1-ТР | Подъезд №1, 14 эт. Лифтовой холл | В МОП испорчен потолок, штукатурка отслоилась, видны следы подтеков. По потолку и стене идут трещины по причине неплотного примыкания материала кровли к сливной трубе. | В МОП произвести работы (ошкурение, грунтование и покрытие краской участка с подтеками вокруг сливной трубы в районе потолка 3*3 м2 и 1,5*1,5 м2 в районе стены). Общий объем — 11,25 м2. |
| № 1-ТР | Подъезд №1, помещение ТСЖ | В связи со сроком службы вытерлось напольное покрытие (линолеум). Линолеум положен на бетон. | Необходима замена напольного основания, предусмотреть подложку для линолеума. Sпомещения =54 м2 |
| № 1-ТР | Подъезд №1, помещение ТСЖ | Протечка на потолке в коридоре перед помещением ТСЖ, возле канализационной трубы. | Необходимо провести работы по устранению подтеков и отслоения извести, отшкурить, прогрунтовать и подкрасить данный участок 1*1 м2. |
| № 1-ТР | Подъезд №1, 1 эт. | Отошла плитка «сапожок»- 2 шт. | Подклеить — 2 шт. |
| № 1-ТР | Подъезд №2, 1эт. | Отошла плитка «сапожок» - 2 шт. | Подклеить плитку (сапожок)-2 шт. |
| № 1-ТР | Подъезд №2, 4эт. Лифтовой холл | Отошла плитка - 1м2. | Подклеить- 1 м2. |
| № 1-ТР | Подъезд №2, МОП | В МОП облупилась краска сапожка по всему подъезду | Необходимо подкрасить. Данные по объекту взять из тех. Паспорта 2 оч. |
| № 1-ТР | Подъезд №3, МОП | 10 эт. - Отошла плитка, холл | Подклеить плитку - 4 шт. |
| № 1-ТР | Подъезд №4, МОП | 13 эт. - Отошла плитка,холл 12 эт. - Отошла плитка,холл 11 эт. - Отошла плитка,холл 8 эт. - Отошла плитка,холл 5 эт. - Отошла плитка,холл 1 эт. Отошла плитка,холл | Подклеить плитку- 6 шт. Подклеить плитку-3 м2 Подклеить плитку- 1 м2 Подклеить плитку- 2 м2 Подклеить плитку- 2 м2 Подклеить плитку-1 плитка |
| № 1-ТР | Фасад со стороны офисных помещений 5-4 очередь | Стены фасада испорчены надписями возле фитнесс - центра (уровень окна), на колонне с 2-х сторон, возле кафе, возле ворот паркинга № 2, со стороны офисных помещений. | Покрасить стену в местах надписей краской фасадной. 6*2м2- возле паркинга 5*3м2- на колонне 1,5*3 м2 — возле окна фитнес-центра. Общий объем составляет 31,5 м2 |
| № 1-ТР | Фасад со стороны жилых помещений 3 оч. | Отбит угол балкона на уровне 3 эт., виден изоляционный слой. | Требуется проведение ремонтно-восстановительных и малярных работ 1*1 м2. |
|  | Территория МКД | Возле калитки № 1 земляное покрытие, которое образует грязь в осенне-весенний период. | Необходимо заасфальтировать перед калиткой № 1 участок 2*3 м2 с поребриком или выложить его плиткой в поребриком. |
| № 2-ТР | Насосная | Общее состояние удовлетворительное | Требуется покраска сварочных швов на трубопроводе. |
| № 2-ТР | ИТП | Коррозия на трубе ГВС (подача), задвижки и резьбы не рабочие, покрыты коррозией. | Необходимо заменить участок трубы ГВС (подача) в 1 очереди, Q76- 20 м.п. Заменить 2 задвижки – Q80 на шаровые краны Q50 – 2 шт. Заменить резьбы – Q32 на обвязке насосов ГВС – 4 шт. |
| № 3-ТР | Кровля 1 оч. | на кровле 1 очереди возле сливных труб не плотно примыкает материал кровли к сливной трубе, при выпадении осадков вода стоит в углублении сливной трубы и стекает по ней, попадая в МОП 14 эт.. | Необходимо провести текущие ремонтные работы на кровле, заменить участок примыкания и завести его заподлицо 1*1 м2, чтобы между материалом и трубой не попадали осадки. |
| № 4-ТР | Кровля 2 оч. | Отлив окна (подоконник) в МОП со стороны фасада отсутствует, что ведет к проникновению влаги через фасад. | Требуется восстановление подоконника - 4*0,25 м2. (высотные работы на уровне 11 эт.). |
| № 3-ТР | Кровля 3 оч. | Отошло примыкание материала мягкой кровли от стены 1*1 м2. | Требуется подклеить участок примыкания 1*1 м2. |
| № 3-ТР | Кровля 3 оч. | Обнаружен участок мягкой кровли 6*10 м2, которая истлела, швы примыкания листов материала залитые битумом потрескались, нет герметичности, примыкание отошло от стены 25*0,6 м2. На данном участке кровли находиться кв.№ 121. | Требуется полностью перекрыть участок кровли 6*10 м2, а также примыкание к парапету 25*0,6 м2. Общий объем 75 м2. |
| № 2-ТР | Паркинг | Выявлены участки трубы системы ПС покрытые коррозией во 2 очереди, возле деформационного шва -1 п.м. И на повороте между 2 и 3 очередью -3 п.м.. | Требуется зачистка и покраска данного участка трубы — 4 п.м.. |
| № 2-ТР | Паркинг | Порыв стальной трубы Ду159 системы ПС по причине оставшейся воды в системе. | Необходимо демонтировать и заменить кусок трубы — 3 п.м. в месте порыва, сделать врезку шарового крана Ду 32- 1 шт. в низких точках на слив, провести покраску данного участка. |